# 采购公告

我院拟对信河院区消防维保（预算5万元）进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商积极报名，报名截止时间2020年11月19日。

- 报名要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：1、符合国家消防设施管理要求；具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或统一社会信用代码的营业执照副本）； 2、本项目不接受联合体投标；

（3）投标供应商对本项目采购要求（见附件），承诺完全满足无偏离。

- 报名文件（资质文件）的组成（请于2020年11月19日17:00前，将报名文件电子版发送至邮箱：345642007@qq.com）

（1）公司营业资质证件（营业执照（三证合一）、包括“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（此公告发布之日至报名截止时间前）；

（2）委托代理人证明文件（法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件）；

（3）供应商联系人姓名及联系电话；

三、报价文件的组成（投标文件组成应包括但不限于下列内容，一式叁份并均须加盖投标人单位公章，封口盖章，在文件封面注明项目名称、供应商名称、联系人、联系电话，报名后医院组织现场报价，时间另行通知）：

（1）报价表（格式见附件）；

（2）委托代理人证明文件（法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件格式见附件）；

（3）其他优于采购要求的服务方案或承诺；

四、咨询电话：王女士 0577-88057232

温州市人民医院采购科

2020年11月12日

# 采购内容及要求

本次预算为人民币伍万元整（¥50000.00元）, 如供应商报价超过预算按无效标处理。

## 一、采购范围：温州市人民医院信河院区（除1幢1-15楼外）

消防维保内容为：消防供配电设施，火灾自动报警及联动控制系统，自动喷水灭火系统，消火栓给水系统，消防水炮系统，防排烟系统，气体灭火系统，火灾事故应急照明及疏散指示系统，火灾应急广播及警报装置，消防通讯，防火分隔（防火门，消防卷帘，挡烟垂壁），消防电梯，可燃气体报警系统，电气火灾监控系统。

## 二、服务期限：

本次维保期为1+1年,第一年结束后,经甲方考核合格后可续签一年。

## 三、采购要求：

1、本次报价是指中标人在维保期内为完成其承诺维护设备的日常维护保养、故障维修等所有与之相关的运行维护全部费用，实行固定费用总价包干，除此外不得以任何理由调整合同价格。对于出现故障零部件，给予免费维修；如需更换设备配件需经管理部门同意后方可更换，配件价格结算时不高于供应商备件备品报价清单表。

2、中标方应根据要求，要定期开展巡查，做好巡查记录，建立档案台账。

3、中标方应根据要求，要每周至少一天来院进行日常巡检及维修。

4、接到故障报修，需2小时内无条件到达现场进行维修排除。在巡查、维护保养过程中发现的消防设施故障问题，确保故障12小时内排除，如无法排除故障需提供解决方案（如需要更换配件或设备，需先提供设备整改报价单，经双方确认后才可进行维修）。

5、供应商需将维保期间需用的维修配件在附件中的供应商备件备品报价清单表中列出，供应商可在投标前自行到现场查看，采购人不另行组织。

## 四、项目主要内容及要求

### （一）消防维保内容：

温州市人民医院娄桥院区的消防系统及设施的维保。

内容为消防供配电设施，火灾自动报警及联动控制系统，自动喷水灭火系统，消火栓给水系统，消防水炮系统，防排烟系统，气体灭火系统，火灾事故应急照明及疏散指示系统，火灾应急广播及警报装置，消防通讯，防火分隔（防火门，消防卷帘，挡烟垂壁），消防电梯，可燃气体报警系统，电气火灾监控系统等相关消防设备设施。

### （二）项目维保要求：

一）火灾自动报警及联动系统

1、每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

2、每月按安装总量的20%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验，每半年检查要覆盖所有区域。

3、每月进行报警及控制线路维修检查；每季度对消防系统进行一次全面检查。

4、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

二）自动喷淋灭火系统

1、每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2、每月利用报警阀上的放水试验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

3、每月利用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常，每半年检查要覆盖所有区域。

4、每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

5、每月试验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

三）消火栓灭火系统

1、每月对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

2、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测，每半年检查要覆盖所有区域。

3、每月按安装总量的10%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

4、每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

四）气体（干粉）灭火系统

1、每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

2、每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

3、每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

五）防排烟系统

1、每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每月按安装总量的20%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常，每半年检查要覆盖所有区域。

3、每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）。

4、每季度按安装总量的20%试验自动方式启动送风机、排烟机，每半年检查要覆盖所有区域。

六）防火分隔系统

1、每月试验20%手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降，每半年检查要覆盖所有区域。

2、每月度按安装总量的20%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器、门框是否完好，每半年检查要覆盖所有区域。

3、每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

七）应急照明及疏散指示系统

每月检查20%应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养及更换），每半年检查要覆盖所有区域。

八）消防通讯及广播系统

1、每月实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的20%实验广播，检查广播是否正常，每半年检查要覆盖所有区域。

2、每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

九）其它消防设备设施

1、每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

2、每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

### （三）其他要求

1、接到故障报修，需2小时内无条件到达现场进行维修排除。

2、在巡查、维护保养过程中发现的消防设施故障问题，确保故障24小时内排除，如无法排除故障需提供解决方案（如需要维修或更换设备，需先提供设备整改报价单，经双方确认后才可进行维修）。

3、项目巡查、维护保养的服务人员必须至少两人具备中级消防设施操作员以上资质，服务人员名单及资质需在保卫科备案，禁止无证上岗。每次巡查、维护保养服务必须至少一人具备中级消防设施操作员及以上资质。采购人可随机抽查服务人员资质，如发现无证上岗，可采取不付款或终止合同措施。

4、所有巡查、测试及维护保养必须有过程文字记录，每月、季整理形成书面文件双方签字盖章归档，每半年提供维保工作报告。

## 五、付款方式

合同期为一年，最多可续签一年。本项目采用先服务后付款方式，合同起始日期起满6个月支付一次，支付50%的年度维护费，合同期满后支付剩余50%的维护费款项；如有配件支出，另行结算（配件价格结算时不得高于供应商备件备品报价）。

附件一：

### 资格证明文件

#### （1）法定代表人授权书

温州市人民医院：

（供应商全称）法定代表人          授权          （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称             ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

## 附件二

### 报价一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信河院区消防维保服务 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：1、 此栏报价应与附件三“分项报价表”中的总计价相一致。

2、全部报价均为税后价。

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

## 附件三

### 备品、易损件、备件报价清单

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单价 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：  1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：