项目名称：娄桥院区病区门禁改造（预算19.5万）

招标方式：院内公开比价

一、项目简介

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，根据疫情防控需要，温州市人民医院娄桥院区7至16楼共二十个病区，每个病区五个出入口，共一百处病区出入口门禁进行改造，在原有单向门禁的基础上，增加门禁设备，实现双向门禁管控功能，进一步保障医院医疗活动中人员的流动性，有效对病区人员进行管控，并且能实现护士站、消控室一键门禁断电功能，降低病区消防安全隐患。

- 建设要求

娄桥院区病区门禁改造前需先拆除原有控制设备，再安装新的门禁设备，设备安装布线，因是二次改造需考虑到环境的整体美观，特殊情况下应征求使用部门同意后再进行施工；病区为特殊环境，施工现场应尽量做到安静、干净。

- 施工进度要求

由于疫情防控的需要，本项目需在合同签订后十五天内完成。

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸：121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚） | 台 | 100 |
| 2 | 控制模块 | 负载电流40A 负载电压80-480V 输入控制电压3-32vdc 输入控制电流 5mA-20mA 断态漏电流 ≤5mA 通态降压 ≤1.6V 电寿命 ≥100万次 国家标准 GB/T14048.5 实现实时、点动、延时、互锁等功能 支持手动或NTP网络自动校时 继电器状态掉电保存，上电恢复 以太网TCP/UDP工作模式 设置固定IP或自动获取IP 支持AES加密 | 台 | 20 |
| 3 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线缆： 性能符合TIA/EIA568B和ISO六类标准 通过信息产业部检验 运行温度：-20至75度C 线规：23AWG,无氧铜 外径：6.2+-0.2mm | 米 | 1000 |
| 4 | 线缆-电源线2*1.5 | 外径7.65MM 编织网网数96MM 绝缘厚度0.8MM 安全电流12.5A 最大功率3000W 20℃时导体上限电阻 | 米 | 1000 |
| 5 | 线缆-信号线6*0.75 | 外径7.65MM 编织网网数96MM 绝缘厚度0.8MM 安全电流12.5A 最大功率3000W 20℃时导体上限电阻 | 米 | 6000 |
| 6 | 电源 | 工业级 自然风冷 LED电源指示 100%满载老化 空载消耗<0.5W 全部使用105摄氏度长寿命电解电容 能承受300vac浪涌输入5秒 工作温度高达70摄氏度 承受5G振动测试 | 个 | 40 |
| 7 | 管材-套管 | pvc25 | 米 | 6000 |
| 8 | 管材-线槽 | 39mm*19mm | 米 | 500 |
| 9 | 配电箱 | 300mm*400mm | 个 | 20 |
| 10 | 辅材、配件费用（需要自行勘测现场） |  | 批 | 1 |
| 11 | 安装、施工、调试费用（需要自行勘测现场） |  | 批 | 1 |
| 12 | 其他要求 | 投标人需要提供加盖公司公章的承诺书，承诺内容如下： ▲1、本次新增门禁主要设备必须接入原管理系统，无缝兼容。 ▲2、本次门禁主要设备为原厂两年质保服务函。 ▲3、合同签订后，需在十五天内安装完成并调试到位。 注：“▲”号为完全满足项，否则作废标处理 |  |  |

附件：项目报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡器 |  |  | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸：121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚） | 台 | 100 |  |  |
| 2 | 控制模块 |  |  | 负载电流40A 负载电压80-480V 输入控制电压3-32vdc 输入控制电流 5mA-20mA 断态漏电流 ≤5mA 通态降压 ≤1.6V 电寿命 ≥100万次 国家标准 GB/T14048.5 实现实时、点动、延时、互锁等功能 支持手动或NTP网络自动校时 继电器状态掉电保存，上电恢复 以太网TCP/UDP工作模式 | 台 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 设置固定IP或自动获取IP 支持AES加密 |  |  |  |  |
| 3 | 网线 |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线缆： 性能符合TIA/EIA568B和ISO六类标准 通过信息产业部检验 运行温度：-20至75度C 线规：23AWG,无氧铜 外径：6.2+-0.2mm | 米 | 1000 |  |  |
| 4 | 线缆-电源线2*1.5 |  |  | 外径7.65MM 编织网网数96MM 绝缘厚度0.8MM 安全电流12.5A 最大功率3000W 20℃时导体上限电阻 | 米 | 1000 |  |  |
| 5 | 线缆-信号线6*0.75 |  |  | 外径7.65MM 编织网网数96MM 绝缘厚度0.8MM 安全电流12.5A 最大功率3000W 20℃时导体上限电阻 | 米 | 6000 |  |  |
| 6 | 电源 |  |  | 工业级 自然风冷 LED电源指示 100%满载老化 空载消耗<0.5W 全部使用105摄氏度长寿命电解电容 能承受300vac浪涌输入5秒 工作温度高达70摄氏度 承受5G振动测试 | 个 | 40 |  |  |
| 7 | 管材-套管 |  |  | pvc25 | 米 | 6000 |  |  |
| 8 | 管材-线槽 |  |  | 39mm*19mm | 米 | 500 |  |  |
| 9 | 配电箱 |  |  | 300mm*400mm | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 辅材、配件费用 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 安装、施工、调试费用 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

各项费用合计报价共计人民币           元整（￥     .00），项目建设周期为15日，免费维护期为2年。

比价响应方（公章）：

比价响应日期：2021年  月  日

承诺书